南通市保安服务有限公司金库消防维保项目

比选文件

比选人：南通市保安服务有限公司

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日期：2023年12月15日

第一章  比选公告

南通市保安服务有限公司（以下简称比选人）拟用公开比选方式对金库消防维保项目进行比选，现公告如下：

一、项目名称

项目名称：南通市保安服务有限公司金库消防维保项目

二、项目预算：本项目采购预算为6.9万元/年，报价超过预算金额作无效报价处理。

三、合同期限：一年（自2024年1月1日起至2024年12月31日止）。可续签二年，合同一年一续签，但需经比选人对其服务评价满意确认、同时满足相关法律法规的前提下，可续签服务合同。

四、参选人资格审核要求

1、在中华人民共和国境内依法注册且具有独立的法人资格；

2、参选人应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，社会消防技术服务信息系统中服务类型包含“消防设施维护保养”，需提供“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）-消防机构信息”栏目的本单位基本信息截图打印件（加盖投标人单位公章）并确保可以公开查询。

3、拟派项目负责人需具有有效的二级及以上注册消防工程师资格，证书需注册在参选单位；

4、本项目不接受联合体投标。

五、评标办法

本项目采用综合评分法（详见第三章）。

六、获取比选文件

在“南通市保安服务有限公司网站”自行下载。

七、投标文件的递交

1、文件递交方式：直接送达。

2、投标文件递交截止时间及地点：2023年12月25日14点30分前；南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司6楼会议室2。

3、投标文件截止时间：投标文件必须在规定的接收截止时间前送至指定地点，招标人或代理机构将拒绝接收在截止时间后递交的文件。

八、开标

1、开标时间：2023年12月25日14点30分，如有变动，另行通知。

2、开标地点：南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司6楼会议室2。

九、本项目中选人在领取中选通知书的同时，须向招标代理单位一次性支付招标代理服务费和评审费，否则取消其中标资格。招标代理服务费2500元，评审费按实结算。参选人在报价时一并考虑，比选人不再另行支付任何费用。

十、联系方式

1、比选人：南通市保安服务有限公司

地 址：南通市崇川区石桥路333号

联系人：徐雷

联系方式：18252508066

- 招标代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

- 地 址：南通市恒隆国际B座801室

联系人：单舒

联系电话：0513-85980007/13328094029

第二章  比选须知

一、比选文件

1、比选文件构成

1.1 比选文件由以下部分组成：

（1）比选公告

（2）投标须知

（3）评标办法

（4）项目需求

（5）参选文件格式

（6）拟签订合同格式

请仔细检查比选文件是否齐全，如有缺漏请立即与比选人或代理机构联系解决。

1.2参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按比选文件要求和规定编制参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其参选文件对比选文件作出实质性响应，否则其风险由参选人自行承担。

2、比选文件的澄清

2.1任何要求对比选文件进行澄清的参选人，应于2023年12月21日17:30之前以邮件形式发送至如下邮箱1010491310@qq.com。

3、比选文件的修改

3.1 在投标截止时间前，比选人可以对比选文件进行修改。

3.2 比选人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 比选文件的修改将作为比选文件的组成部分，并对参选人具有约束力。

二、参选文件的编制

1、参选文件的语言及度量衡单位

1.1 参选人提交的参选文件以及参选人与比选人就有关比选的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，参选文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参选文件要求

2.1参选文件组成

2.1.1资格审查部分

（1）法定代表人身份证明书或授权委托书；

（2）提供有效的营业执照复印件（扫描件）并加盖公章；

（3）供应商符合国家规定的消防技术服务机构的从业条件，供应商在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中本单位基本信息已满足要求（单位类型为消防设施维护保养检测）的截图证明；

（4）拟派项目负责人需具有有效的二级及以上注册消防工程师，证书需注册在参选单位；

（5）参选人认为需要提供的其他材料。

2.1.2技术标文件

（1）技术比选响应函；

（2）消防设施维护保养检测设备配备对照检查表；

（3）根据第三章技术标评审细则提供。

2.1.3商务标文件

- 报价响应函

- 报价表（详见第四章）

2.2参选文件装订及份数

参选文件分册装订，第一册为“资格审查文件”、第二册为“技术标”、第三册为“商务标文件”。所有文件正本1份，副本4份。所有参选文件不予退还。正本与副本不一致的以正本为准。

3、投标有效期

3.1投标有效期为比选人规定的开标之日后45天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4、投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，比选人于原投标有效期满之前，可向参选人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。参选人可以拒绝比选人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的参选人既不能要求也不允许修改其参选文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

三、参选文件的递交

1、文件递交方式：直接送达。

2、参选文件递交截止时间及地点：2023年12月25日14点30分前；南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司6楼会议室2。

3、参选文件截止时间：参选文件必须在规定的接收截止时间前送至指定地点，比选人或代理机构将拒绝接收在截止时间后递交的文件。

四、评标及中选通知

1、开标时间：2023年12月25日14点30分，如有变动，另行通知。

2、开标地点：南通市崇川区石桥路333号南通市保安服务有限公司6楼会议室2。

3、中选通知书一经发出，即具有法律效力。比选人、中选人依法承担法律责任。

4、本项目解释权在比选人，比选人无需向落选参选人解释任何理由。

第三章 项目需求

一、项目概况

南通市保安服务有限公司，建筑面积52391.28平方米，包括1号楼（业务库档案库）、2号楼（办公楼）、3号楼（档案库）、变配电房、门卫房等。

消防维保项目主要内容：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火设施、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养。

主要设备清单如下：

| 序 号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感烟探测器 | 只 | 1348 | 能美 |
| 2 | 点型感温探测器 | 只 | 1097 | 能美 |
| 3 | 手动报警按钮 | 套 | 173 | 能美 |
| 4 | 消火栓按钮 | 套 | 213 | 能美 |
| 5 | 声光报警器 | 套 | 131 | 能美 |
| 6 | 输入模块 | 套 | 148 | 能美 |
| 7 | 控制模块 | 套 | 386 | 能美 |
| 8 | 火灾报警主机 | 套 | 1 | 能美 |
| 9 | 火灾显示盘 | 套 | 14 | 能美 |
| 10 | 气体灭火控制器 | 台 | 7 | 能美 |
| 11 | 紧急启停按钮 | 台 | 73 | 能美 |
| 12 | IG100高压贮存钢瓶 | 个 | 436 | 罗达 |
| 13 | 恒定外置减压装置 | 个 | 436 | / |
| 14 | 吸气式感烟探测器 | 套 | 33 | 能美 |
| 15 | 吸气式感烟探测器专用模块 | 套 | 33 | 能美 |
| 16 | 喷淋泵 | 台 | 2 | / |
| 17 | 消火栓泵 | 台 | 2 | / |
| 18 | 稳压泵 | 台 | 4 | / |
| 19 | 防排烟风机 | 台 | 56 | / |

二、项目需求内容

1、按照《建筑消防设施的维护管理》以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派驻技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2、按照《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》第二十二条规定，对维修保养的建筑消防设施每年至少进行一次全面检查测试。年度检查测试报告应由经办人、项目负责人、法定代表人签名，并加盖维保机构印章。年度检查测试报告应当按规定报辖区公安机关消防机构备案。

3、及时做好故障设备的维修，一般故障在2小时内到场服务，一般故障应在10小时内排除，最长不超过24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

4、应通过消防维保技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

5、接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

6、派出技术服务人员的安全，一切人身伤亡事故由中选供应商负责，与比选人无关。

7、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；对采购方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用，维保公司需检查出需要更换、维修的消防维保设施，并进行维修。维修程中所需的材料费用由比选人承担。维修更换的材料由维保公司负责采购、维修、更换并上报比选人提供材料清单经比选人确认，承包人提供的所有零配件必须符合消防使用要求的合格产品，向采购方提出建议，否则，由此造成的损失由维保方承担。维保公司维修时，需更换的材料也可由甲供。

9、负责新增消防设备的安装、调试。负责恶劣天气等特殊情况下的消防设备设施运行监护等服务。

三、维保服务的内容及要求

1、火灾自动报警系统维护保养方案：

1.1每月检查火灾报警控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.2采用专用检测仪分期分批试验探测器的报警及确认灯显示（每季度检测数量不少于总数的30%），不同类型的探测器应有1%且不少于50只的备品；1－3次主电和备电自动切换试验；人为的操作试验手动报警器。

1.3检查试验火灾报警系统的报警功能及相应报警设备，并填写月检登记表。

1.4对火灾报警线路进行一次检查，用专用仪器表测试每个回路的对地电阻值并填写测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.5附表：

火灾报警系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 警铃 | 检查声压分贝率 | 每月 |
| 水流指示器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 压力开关 | 检查报警功能 | 每月 |
| 电源 | 检查自动切换及充电 | 每月 |
| 重复显示盘 | 检查运行状况 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |
| 探测器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 手动动报警器 | 检查报警功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的对地电阻 | 每月 |

报警联动维护方法：

1.6检查联动控制器的功能并填写系统运行和控制器月检登记表。

1.7检查和试验报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动季度登记表。采用手动或自动检查消防泵、喷淋泵的启泵功能并要有反馈信号显示；检查排烟风机、排烟阀能否动作及机械装置。对消防电梯进行试验性的迫降试验；检查控制器上的各个转换开关；人为的操作试验消火栓击碎报警按钮的启泵功能。

1.8检查报警联动系统的控制功能及相应联动设备，并填写联动月检登记表。

1.9对火灾报警线路进行一次全面的检查，用专用仪器表测试联动控制线路的对地电阻值并填写电阻测试表格，抽查导线的连接是否良好。

1.10附表：

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 联动控制器 | 检查联动控制功能 | 每月 |
| 消防泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 喷淋泵 | 检查启泵功能 | 每月 |
| 排烟阀 | 检查自动功能 | 每月 |
| 联动控制器 | 检查转换开关 | 每月 |
| 接地电阻 | 测试电阻值 | 每月 |
| 消火栓按钮 | 检查远程启泵功能 | 每月 |
| 火灾广播 | 检查自动切换功能 | 每月 |
| 线路 | 检查线路的绝缘电阻 | 每月 |
| 整个系统 | 检查运行状况 | 每月 |

2、消火栓系统维护保养方案：

2.1检查消火栓系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，并应保证系统处于准工作状态。

2.2消防水池、消防水箱给水设备应每月检查一次，并应检查其消防储备水位。消防水泵应每月启动运行一次，消防水泵应每月模拟自动控制的条件启动运转一次；电磁阀应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换；检查人员应巡视各个消火栓箱内组件是否齐全、是否损坏，发现有缺损必须及时修理、配齐。

2.3对消火栓的静水压力和出水压力进行检查：在每个室内消火栓系统的压力最不利点的消火栓处进行水枪出水试验，检验压力是否达标；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态。每月对水源的供水能力进行一次测定。对于室外消火栓要求每半年进行一次除锈、喷漆并在假期期间进行放水实验，对于放水实验出现的各种问题要有相应的保护措施。

2.4附表

消火栓系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 最低层消火栓 | 检查静水压力和出水压力 | 每月 |
| 水源控制阀 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查是否处于开启状态 | 每月 |
| 消火栓箱 | 消火栓及其及其组件 | 每月 |
| 室外消火栓 | 消火栓及其组件除锈喷漆、放水实验 | 每半年 |

3、自动喷水灭火系统维护保养方案：

3.1检查自动喷水灭火系统的功能并填写系统运行和控制器月检登记表，保证系统处于准工作状态。

3.2喷淋水泵应每月启动运行一次，喷淋水泵应模拟自动控制的条件启动运转一次；压力开关应检查并应作启动试验，动作失常时必须及时更换；系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时必须及时修理更换。应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时必须及时清除。

3.3应对报警阀旁的放水试验阀进行每月一次供水试验，验证系统的供水能力；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每月检查一次，核实处于全开启状态；对气压装置进行一次检查；对水池储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

3.4各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%。

3.5附表：

自动喷水灭火系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用的措施 | 每月 |
| 设置储水设备的房间 | 检查室温 | 寒冷季节 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每月 |
| 电动喷淋水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 报警阀 | 放水试验 | 每月 |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 目测巡检完好状态及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状态 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每月 |
| 喷头 | 检查完好状态 | 每月 |

4、防排烟系统维护保养方案：

4.1风机应具有手动/自动启动、排烟防火阀联动停止功能，且切换正常。

4.2排烟口平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应正常，并输出信号，启动排烟风机；可手动复位（检测数量不少于总数的30%）。

4.3排烟防火阀手动、电动关闭时动作应正常，并向消防控制中心发出排烟防火阀关闭信号，手动能复位。

4.4手动可开启送风口或排烟口；信号送消防控制室，消防控制室能进行手动开启送风口或排烟口。

4.5当有火灾报警时，能自动打开送风口、排烟口，启动风机。

4.6送风口、排烟口应能启闭自如，无机械故障。

防排烟系统维护管理工作一览表

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 风机电源 | 检查送风、排烟机房工作环境 | 每月 |
| 排烟口 | 检查排烟口是否处于完好状态 | 每月 |
| 机械传动装置 | 检查送风、排烟口机械执行机构 | 每半年 |
| 自动开启 | 检查排烟口的自动打开装置 | 每半年 |

5、气体灭火系统维护保养方案：

5.1维护人员应每月对气体灭火系统进行外观检查。检查内容包括：

灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应的无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

5.2灭火剂储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90％。

5.3气动驱动装置的每年检查试验。

维护人员应每年对气体灭火系统进行一次全面检查。检查内容包括：

5.4防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类数量分布情况，应符合原设计规定。

5.5灭火剂储存容器间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

5.6必要时应对每根高压软管进行水压强度和气压严密性试验。

5.7检查各喷嘴孔有无堵塞、喷嘴外观有无变形等现象。

5.8灭火剂净重不得小于设计储存量的9 5％

5.9灭火剂的输送管道如有损伤与堵塞现象，应进行严密性试验和吹扫。

5.10对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

5.11紧急按钮启动检查试验。

5.12机械应急启动检查试验。

5.13紧急中断检查试验。

6、应急照明和疏散指示标志维护保养方案：

7.1检查应急灯具及疏散指示标志外观、工作状态。

6.2切断正常供电，测试应急灯具照度、电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间；通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能。

- 四、消防维保服务考核

1.考核标准

消防维保考核完成情况：基础项目（20分），维保项目（80分）两部分组成，总分100分。

2.考核细则（此考核表作为月度考核，季度及年度未到考核期限，作为满分计算，考核累计扣分＞100分解除合同，累计扣分≤100分≥20分，每扣1分100元）

| 考核项目 | 达到的标准 | 扣分的标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础项目 | 维保单位取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性。 | 取消合同 |
|  | 维护保养人员持有《消防行业中级及以上职业资格》证书 | 10 |
|  | 维保单位严格遵守甲方各项规章制度 | 10 |
| 维保项目 | 维保单位每月派人员不少于1次对火灾自动报警系统进行清查 | 10 |
|  | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常 | 10 |
|  | 对消防水系统进行末端试水，室（内）外消火栓抽查、检查。确保室内外消火栓的完整好用，室外消火栓做好除锈及油漆防护，消防水出水状况符合消防规定。 | 5 |
|  | 发现隐患在24小时内排除修复，重大隐患在征得甲方同意后，立即采取应急措施 | 10 |
|  | 每季度进行一次报警系统的联动测试（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每年度测试烟感、温感报警点灵敏度，抽查率达到100% | 5 |
|  | 每月一次对消防防水系统的联动检查测试。（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每年对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机等上润滑油 | 5 |
|  | 每年进行一次系统的全面检测及实验，并就测试情况出具检测报告。 | 5 |
|  | 乙方接到甲方故障报告或电话通知后，派遣持有资格证书的维修人员（每次至少2人），日间2小时；夜间3小时内到达现场，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方协商一致后实施，乙方未按维修时间到达，承担不及时维修发生的责任,配合指导甲方新设备安装的调试。 | 20 |

第四章  评标办法（综合评分法）

第一条  评标原则

1、符合资格的比选人数量不少于三个时，进入评选程序，不足三家的本项目流选。

2、参选人资格同时审查，资格审查未通过的，不再对其后续文件进行评审。

3、本项目参选报价以一次性报价为准。

4、参选人提供的资料必须真实有效，评委在评审中如发现有弄虚作假行为，按无效参选文件处理，骗取中选的，将取消其中选资格，并将提交主管部门依法处理。

5、如第一中标候选人放弃中选资格的或者被取消中选资格的，则确定综合得分第二名的参选人为中标候选人，以此类推。

第二条  评审细则

本项目采用综合评分法。分资格审查、技术标、商务标三部分评审，总分值为100分。

1、资格审查（符合性评审）

本项目评选小组根据参加资格审查的参选人递交的资格证明文件，按照本项目比选文件要求对参选人的资格进行审查。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式详见第四章 | 格式详见第四章 |
| 2 | 营业执照 | 提供有效的营业执照。 | 提供营业执照复印件并加盖公章 |
| 3 | 截图证明 | 供应商符合国家规定的消防技术服务机构的从业条件，供应商在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中本单位基本信息已满足要求（单位类型为消防设施维护保养检测）的截图证明 | 提供截图证明并加盖公章 |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 拟派项目负责人需具有有效的二级及以上注册消防工程师，证书需注册在参选单位； | ①中华人民共和国建造师注册证书(注册在参选单位)； ②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明 注：根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市[2021]40号)规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师应在电子证书个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 备注：所有复印件必须清晰，否则由此引起的后果由参选单位自行承担。 |  |  |  |

本次资格审查采用合格制，各参选人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。

2、技术标部分评审（50分）

| 序号 | 评审要素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉（10分） | ## 投标人自2020年1月1日以来，因管理和服务工作突出，获得地级市及以上人民政府机关或政府部门颁发的荣誉奖励的，有一个得5分，获得县（区）级人民政府机关或政府部门颁发的荣誉奖励的，有一个得1分；满分10分。提供荣誉证书复印件并加盖公章。原件备查。未提供不得分。 |
| 2 | 类似业绩（2分） | ## 供应商在2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担过类似金融安保消防维保业绩，每份合同得1分，最高得2分。 ## 注：提供完整合同的复印件。非金融安保维保业绩不得分。 |
| 3 | 拟派服务人员技术力量 （8分） | - 项目负责人1名。持有一级注册消防工程师证书或高级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得2分，如有消防专业大专及以上文凭，另加1分，最高得3分。 - 项目组人员具有高级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得2分，如有消防专业大专及以上文凭，另加1分；最高得3分。 - 具有中级消防设施操作员或建（构）筑物消防员证，得1分，如有消防专业大专及以上文凭，另加1分。最高得2分。 - 本项目满分8分。 - 以上需提供相关证书复印件，大专及以上文凭需提供学信网截图，否则不得分（消防专业是指消防管理专业或消防工程专业），并提供参选人为其缴纳2022年12月-2023年11月的社保缴费记录。人员不能重复计分。 |
| 4 | 消防维保服务方案（30分） | 1、服务响应方案。针对项目需求提供服务响应方案。方案内容全面完整，科学合理，与项目需求契合度高，得8分；方案内容基本完整，与项目需求契合度较高，得4分；方案内容不够完整，与项目需求契合度不高，得1分；最高得8分。未提供不得分。 2、消防维保方案：主要是指提供相关的维保方案。方案内容全面完整，科学合理，得8分；方案内容基本完整，与项目需求契合度一般，得4分；方案内容不够完整，与项目需求契合度不高，得1分；最高得8分。未提供不得分。 3、参选供应商的管理制度、应急方案与措施、服务响应措施、安全和文明服务措施方案。方案合理性、可行性、完整性较好得6分；方案合理性、可行性、完整性一般得3分，方案合理性、可行性、完整性较差得1分，最高得6分。未提供不得分。 4、参选人持有与本单位火灾报警设备品牌一致的生产厂家提供的维修保养操作合格证书的，得8分。未提供不得分。 |

3、价格部分评审

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 50分 | 有效报价的平均价为评标基准价。 投标人的有效报价等于评标基准价的得50分，有效报价相对评标基准价每低 1%扣0.6分，每高 1%扣0.9分；偏离不足 1% 的，按照插入法计算得分。分值计算结果 均保留两位小数，第三位四舍五入。 |

第三条 确定中标候选人

参选人技术标和商务标的合计分值，为该参选人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价均相同的由比选人代表抽签确定。参选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的参选人为中标候选人。

第四条  无效投标条款

1、同一参选人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2、参选人不具备比选文件中规定资格要求的。

3、参选人的报价超过了最高限价的。

4、未通过符合性检查的。

5、不符合比选文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6、参选文件含有比选人不能接受的附加条件的。

7、评标委员会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、参选文件未按照比选文件要求签字、盖章的。

9、其他法律、法规及本比选文件规定的属无效投标的情形。

第五章  参选文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

（资格审查/技术标/商务标）

参选单位：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：

### 一、法定代表人身份证明书

（法定代表人参与时提供此证明）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（参选人名称）          的法定代表人。

特此证明。

参选人：                   （盖单位公章）

日期：           年         月         日

### 二、授权委托书

（授权代表参与时提供此证明）

本人           （姓名），系                            （参选人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                （姓名）为我方代理人，代理人有权签署、澄清确认、递交、撤回、修改                       （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

参选人：                            （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年     月     日

### 三、商务技术响应文件相关格式

### 1.技术比选响应函（格式不得变动）

南通市保安服务有限公司：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

6.一旦中选，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2.消防设施维护保养检测设备配备对照检查表（盖章）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 应配备数量 | 实际配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 3 |  | 量程不小于15min；精度：0.1s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 4 |  | 量程不小于30m；精度：1mm；2个。量程不小于5m；精度：1mm；2个 |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 3 |  | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 3 |  | 量程不小于50cm；精度：1mm |
| 5 | 直角尺 | 个 | 3 |  | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
| 6 | 电子秤 | 个 | 1 |  | 量程不小于30kg |
| 7 | 测力计 | 个 | 1 |  | 量程：50N∽500N；精度：±0.5％ |
| 8 | 强光手电 | 个 | 4 |  | 警用充电式，LED冷光源 |
| 9 | 激光测距仪 | 个 | 3 |  | 量程不小于50m；精度：3mm |
| 10 | 数字照度计 | 个 | 3 |  | 量程不小于2000Lx；精度：±5％ |
| 11 | 数字声级计 | 个 | 3 |  | 量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB |
| 12 | 数字风速计 | 个 | 3 |  | 量程：0m/s∽45m/s；精度：±3% |
| 13 | 数字微压计 | 个 | 1 |  | 量程：0Pa∽3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管 |
| 14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 |  | 用于环境温湿度检测 |
| 15 | 超声波流量计 | 个 | 1 |  | 测量管径范围：0mm∽300mm；精度：±1% |
| 16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 |  | 量程：0°∽±90°；精度：±0.1° |
| 17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 |  | 量程：0mm∽500mm；精度：±0.2μm |
| 18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 |  | 压力表量程：0MPa∽1.6MPa；精度：1.6级 |
| 19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 |  | 压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级 |
| 20 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 |  | 量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2% |
| 21 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 |  | 量程：1MΩ∽2000MΩ；精度：±2% |
| 22 | 数字万用表 | 个 | 3 |  | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
| 23 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 |  | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h |
| 24 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 |  | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h |
| 25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 |  | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能 |
| 26 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 |  | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
| 27 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 |  | 量程：0A∽2A；精度：0.1mA |
| 28 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 |  | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
| 29 | 数字压力表 | 个 | 1 |  | 量程：0MPa∽20MPa；精度0.4级；具有清零功能 |
| 30 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 |  | 压力表量程：0MPa∽20MPa；精度：0.4级 |

四、报价响应函

至：（南通市保安服务有限公司）

根据贵方为（项目名称）项目比选文件内容，我方签字代表（姓名）经正式授权并代表参选人（参选人名称）提交参选文件正本一份及副本四份（包括比选文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.在研究了贵公司提供的比选文件（含补遗文件，如有）后，承担（项目名称），并按合同条件的要求，完成该项目服务任务。

2.我方已详细审查全部比选文件，包括有关澄清和补充说明（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本参选文件有效期为自开标日起45个日历天。在这期间，本参选文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次比选文件和本参选文件将作为合同的附件。

4.我方愿意向比选人提供任何与本次比选相关的其他资料。

5.我方将严格履行本参选文件中的全部承诺和责任，并遵守比选文件中对参选人的所有规定。

6.与本次比选有关的一切往来信函请寄：                。

参选人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地     址：

电     话：

日     期：  年   月   日

五、报价表

单位：元

| 内 容 | 最高限价（元） | 投标报价 （元，不含税） | 投标报价 （元，含税） | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市保安服务有限公司消防维保项目 | 6.9万元/年 |  |  |  | 投标价（含税）不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| 完成期限 |  |  |  |  |  |

注：本项目评审价以项目含税报价为准。

参选人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第六章  合同签订与验收付款

一、中选人和比选人在接到《中选通知书》后30日内按照比选文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对比选文件作实质性修改。比选人不得向中选供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中选供应商私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、比选文件、中选人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、中选人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，比选人有权终止合同，造成比选人损失的，中选人应承担相应赔偿责任。

四、比选人和中选人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、中选人履约到位后，应以书面形式向比选人提出验收申请。比选人接到申请后应及时组织验收。

六、比选人、中选人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由比选人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。